全国低压电工资格证考试题库与答案（完整版）



	



	全国低压电工资格证考试题库与答案（完整版）一.单项选择题



	



	1.我国目前行使国家安全生产监察部门是（B）o A.劳动局B.安全生产监督局C.税务局D.技监局



	2.凡接到任何违反电气安全工作规程制度的命令时应（D）A、坚决执行B、考虑执行C、部分执行D、拒绝执行



	3.特种作业人员经过（A）合格取得操作许可证者，方可上岗A、专业技术培训考试B、文化考试C、体能测试D、职业道德考核



	4.我国采用的交流电频率为（B）o A、30HZ B、50HZ C、静电电击D、直接接触电击



	38.电工绝缘材料的电阻率一般在B以上A、106Q mlO^{6}Q ml06Q m B、107Q mlO^{7}Q ml07Q m C、108Q mlO{8}Q ml08Q mD、1013Qml0^{13}QmlO13Qm



	39.绝缘是用绝缘材料把带电体A起来，防止人体触及或过分接近带电体造成触电事故A、封闭B、连接C、隔离D、屏护



	40.铝材料比铜材料的导电性能Bo A、好B、差C、一样D、稍好



	41.E级绝缘材料的最高温度一般为Co A、85°C B、95°C C、105°C护线路中可能出现的最大负载电流参考答案X



	476.自动开关属于手动电器参考答案X



	477.熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短参考答案X



	478.热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护参考答案X



	479.低压断路器是一种重要的控制和保护电器,断路器都装有灭弧装置，因此可以安全地带负荷合、分闸参考答案V



	480.电容器室内要有良好的天然采光参考答案X



	481.电容器的放电负载不能装设熔断器或开关参考答案V



	482.检查电容器时，只要检查电压是否符合要求即可参考答案X



	483.为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输，储存等各种易燃液体、气体时，设备都要分别隔离参考答案X



	484.用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施参考答案X



	485.雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种参考答案X



	486.当采用安全特低电压作直接电击防护时,应选用25V及以下的安全电压参考答案V



	487.保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中参考答案V



	488.剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统参考答案V



	489.单相220V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置参考答案X



	490.在直流电路中，常用棕色标示正极参考答案V



	491.试验对地电压为50V以上的带电设备时,就泡式低压验电器就应显示有电参考答案X



	492.在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防参考答案V



	493.据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故参考答案X



	494.触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故参考答案V



	495.触电分为电击和电伤参考答案V



	496.改革开放前我国强调以铝代铜作导线，以减轻导线的重量参考答案X



	497.导线的工作电压应大于其额定电压参考答案X



	498.导线连接时必须注意做好防腐措施参考答案V



	499.电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线参考答案V



	500.导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同参考答案X



	501.截面积较小的单股导线平接时可采用绞接法参考答案V



	502.绝缘材料就是指绝对不导电的材料参考答案X



	503.带电机的设备，在电机通电前要检查电机的辅助设备和安装底座,接地等，正常后再通电使用参考答案V



	504.为改善电动机的启动及运行性能,笼形异步电动机转子铁芯一般采用直槽结构参考答案X



	505.再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合参考答案V



	506.电机异常发响发热的同时,转速急速下降,应立即切断电源，停机检查参考答案V



	507.电机在检修后，经各项检查合格后，就可对电机进行空载试验和短路试验参考答案V



	508.使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机参考答案X



	509.电气原理图中的所有元件均按未通电状态或无外力作用时的状态画出参考答案V



	510.m类电动工具的工作电压不超过50Vo参考答案V



	511.电工刀的手柄是无绝缘保护的，不能在带电导线或器材上剖切，以免触电参考答案V



	512.II类手持电动工具比I类工具安全可靠参考答案V



	513.接了漏电开关之后,设备外壳就不需要再接地或接零了参考答案X



	514.电子镇流器的功率因数高于电感式镇流器参考答案V



	515.白炽灯属热辐射光源参考答案V



	516.民用住宅严禁装设床头开关参考答案V



	517.当拉下总开关后，线路即视为无电参考答案X



	518.验电器在使用前必须确认验电器良好参考答案V



	519.高压水银灯的电压比较高,所以称为高压水银灯参考答案X



	520.在设备运行中，发生起火的原因是电流热量是间接原因，而火花或电弧则是直接原因参考答案X



	521.在爆炸危险场所,应采用三相四线制,单相三线制方式供电参考答案X



	522.使用电器设备时，由于导线截面选择过小，当电流较大时也会因发热过大而引发火灾参考答案V



	523.特种作业人员必须年满20周岁，且不超过国家法定退休年龄参考答案X



	524.有美尼尔氏症的人不得从事电工作业参考答案V



	525.电工作业分为高压电工和低压电工参考答案X



	526.交流发电机是应用电磁感应的原理发电的参考答案V



	527.PN结正向导通时,其内外电场方向一致参考答案X



	528.基尔霍夫第一定律是节点电流定律,是用来证明电路上各电流之间关系的定律参考答案V



	529.欧姆定律指此在一个闭合电路中，当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比参考答案X



	530.对称的三相电源是由振幅相同、初相依次相差120°的正弦电源,连接组成的供电系统参考答案X



	531.无论在任何情况下,三极管都具有电流放大功能参考答案X



	532.220V的交流电压的最大值为380Vo参考答案X



	533.测量交流电路的有功电能时，因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上参考答案X



	534.电动势的正方向规定为从低电位指向高电位,所以测量时电压表应正极接电源负极、而电压表负极接电源的正极参考答案X



	535.电流的大小用电流表来测量，测量时将其并联在电路中参考答案X



	536.接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成参考答案V



	537.交流钳形电流表可测量交直流电流参考答案X



	538.电压表在测量时，量程要大于等于被测线路电压参考答案V



	539.万用表使用后,转换开关可置于任意位置参考答案X



	540.在采用多级熔断器保护中，后级熔体的额定电流比前级大，以电源端为最前端参考答案X



	541.选用电器应遵循的经济原则是本身的经济价值和使用的价值,不至因运行不可靠而产生损失参考答案V



	542.安全可靠是对任何开关电器的基本要求参考答案V



	543.低压配电屏是按一定的接线方案将有关低压



	一、二次设备组装起来,每一个主电路方案对应一个或多个辅助方案,从而简化了工程设计参考答案V



	544.断路器可分为框架式和塑料外壳式参考答案V



	545.胶壳开关不适合用于直接控制



	5.5KW以上的交流电动机参考答案V



	546.如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风参考答案X



	547.静电现象是很普遍的电现象，其危害不小，固体静电可达200kV以上,人体静电也可达10KV以上参考答案V



	548.RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的最大电流参考答案X



	549.RCD后的中性线可以接地参考答案X



	550.变配电设备应有完善的屏护装置参考答案V



	551.绝缘棒在闭合或拉开高压隔离开关和跌落式熔断器,装拆携带式接地线，以及进行辅助测量和试验使用参考答案V



	552.验电是保证电气作业安全的技术措施之一参考答案V



	553.在安全色标中用绿色表示安全、通过、允许、工作参考答案V



	554.相同条件下,交流电比直流电对人体危害较大参考答案V



	555.按照通过人体电流的大小，人体反应状态的不同，可将电流划分为感知电流、摆脱电流和室颤电流参考答案V



	556.通电时间增加，人体电阻因出汗而增加，导致通过人体的电流减小参考答案X



	557.根据用电性质，电力线路可分为动力线路和配电线路参考答案X



	558.过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量参考答案V



	559.水和金属比较,水的导电性能更好参考答案X



	560.在选择导线时必须考虑线路投资，但导线截面积不能太小参考答案V



	561.异步电动机的转差率是旋转磁场的转速与电动机转速之差与旋转磁场的转速之比参考答案V



	562.对绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨损，压力，火花等情况参考答案V



	563.对电机轴承润滑的检查，可通电转动电动机转轴，看是否转动灵活,听有无异声参考答案X



	564.同一电器元件的各部件分散地画在原理图中，必须按顺序标注文字符号参考答案X



	565.能耗制动这种方法是将转子的动能转化为电能,并消耗在转子回路的电阻上参考答案V



	566.锡焊晶体管等弱电元件应用100W的电烙铁参考答案X



	567.剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具参考答案V



	568.移动电气设备可以参考手持电动工具的有关要求进行使用参考答案V D、120°C



	42.带电体的耐电强度是指检验电气设备承受（A）的能力A、过电压B、过电流C、压力D、冲击电压



	43.绝缘材料的耐热性，按其长期正常工作所允许的最高温度可分为（A）个耐热等级A、7B、6C、5D、



	444.屏护装置把（B）同外界隔离开来，防止人体触及或接近A、绝缘体B、带电体C、电器D、人体



	45.绝缘子是用来使导线和杆塔之间保持（C）状态A、稳定B、平衡C、绝缘D、保持一定距离



	569.当灯具达不到最小高度时,应采用24V以下电压参考答案X



	570.漏电开关只有在有人触电时才会动作参考答案X



	571.低压验电器可以验出500V以下的电压参考答案X



	572.危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3mo参考答案X



	573.用电笔验电时,应赤脚站立,保证与大地有良好的接触参考答案X



	574.为了安全可靠,所有开关均应同时控制相线和零线参考答案X



	575.在带电灭火时，如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地，并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作参考答案V



	576.电工特种作业人员应当具备高中或相当于高中以上文化程度参考答案X



	577.取得高级电工证的人员就可以从事电工作业参考答案X



	578.电工应严格按照操作规程进行作业参考答案V



	579.电解电容器的电工符号如图所示参考答案V



	580.并联电路中各支路上的电流不一定相等参考答案V



	581.磁力线是一种闭合曲线参考答案V



	582.当导体温度不变时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比参考答案V



	583.摇测大容量设备吸收比是测量（60秒）时的绝缘电阻与（15秒）时的绝缘电阻之比参考答案V



	584.用万用表RX1KQ欧姆档测量二极管时，红表笔接一只脚，黑表笔接另一只脚测得的电阻值约为几百欧姆，反向测量时电阻值很大，则该二极管是好的参考答案V



	585.接地电阻测试仪就是测量线路的绝缘电阻的仪器参考答案X



	586.电流表的内阻越小越好参考答案V



	587.测量电流时应把电流表串联在被测电路中参考答案V



	588.直流电流表可以用于交流电路测量参考答案X



	589.从过载角度出发,规定了熔断器的额定电压参考答案X



	590.万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构参考答案X



	591.组合开关在选作直接控制电机时,要求其额定电流可取电动机额定电流的2?3倍参考答案V



	592.行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出参考答案X



	593.接触器的文字符号为FRO参考答案X



	594.漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人触电时,零序电流互感器就产生感应电流,经放大使脱扣器动作,从而切断电路参考答案V



	595.热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关，电流越大,速度越快,这种特性称正比时限特性参考答案X



	596.刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流参考答案X



	597.自动切换电器是依靠本身参数的变化或外来讯号而自动进行工作的参考答案V



	598.当电容器测量时万用表指针摆动后停止不动,说明电容器短路参考答案V



	599.补偿电容器的容量越大越好参考答案X



	600.并联补偿电容器主要用在直流电路中参考答案X



	601.除独立避雷针之外,在接地电阻满足要求的前提下，防雷接地装置可以和其他接地装置共用参考答案V



	602.“止步，高压危险”的标志牌的式样是白底、红边,有红色箭头参考答案V



	603.使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故参考答案V



	604.两相触电危险性比单相触电小参考答案X



	605.额定电压为380V的熔断器可用在220V的线路中参考答案V



	606.在断电之后，电动机停转，当电网再次来电，电动机能自行起动的运行方式称为失压保护参考答案X



	607.绝缘体被击穿时的电压称为击穿电压参考答案V



	608.在我国,超高压送电线路基本上是架空敷设参考答案V



	609.改变转子电阻调速这种方法只适用于绕线式异步电动机参考答案V



	610.电气安装接线图中，同一电器元件的各部分必须画在一起参考答案V



	611.交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率参考答案V



	612.多用螺钉旋具的规格是以它的全长（手柄加旋杆）表示参考答案V



	613.手持式电动工具接线可以随意加长参考答案X



	614.路灯的各回路应有保护,每一灯具宜设单独熔断器参考答案V



	615.螺口灯头的台灯应采用三孔插座参考答案V



	616.用电笔检查时，电笔发光就说明线路一定有电参考答案X



	617.对于开关频繁的场所应采用白炽灯照明参考答案V



	618.二氧化碳灭火器带电灭火只适用于600V以下的线路，如果是10KV或者35KV线路,如要带电灭火只能选择干粉灭火器参考答案V



	619.电气设备缺陷，设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因参考答案V



	620.日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责参考答案X



	621.特种作业操作证每1年由考核发证部门复审一次参考答案X



	622.特种作业人员未经专门的安全作业培训，未取得相应资格，上岗作业导致事故的，应追究生产经营单位有关人员的责任参考答案V



	623.视在功率就是无功功率加上有功功率参考答案X



	624.我国正弦交流电的频率为50Hzo参考答案V



	625.在三相交流电路中，负载为三角形接法时，其相电压等于三相电源的线电压参考答案V



	626.交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值参考答案V



	627.万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确参考答案V



	628.电压表内阻越大越好参考答案V



	629.分断电流能力是各类刀开关的主要技术参数之一参考答案V



	630.中间继电器的动作值与释放值可调节参考答案X



	631.在供配电系统和设备自动系统中刀开关通常用于电源隔离参考答案V



	632.交流接触器的额定电流,是在额定的工作条件下所决定的电流值参考答案V



	633.并联电容器有减少电压损失的作用参考答案V



	634.雷电后造成架空线路产生高电压冲击波，这种雷电称为直击雷参考答案X



	635.雷雨天气，即使在室内也不要修理家中的电气线路、开关、插座等如果一定要修要把家中电源总开关拉开参考答案X



	636.机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保护装置参考答案X



	637.接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具按规定，接地线必须是截面积25m nf以上裸铜软线制成参考答案V



	638.一般情况下,接地电网的单相触电比不接地的电网的危险性小参考答案X



	639.熔断器在所有电路中,都能起到过载保护参考答案X



	640.电缆保护层的作用是保护电缆参考答案V



	641.电机运行时发出沉闷声是电机在正常运行的声音参考答案X



	642.手持电动工具有两种分类方式，即按工作电压分类和按防潮程度分类参考答案X



	643.日光灯点亮后，镇流器起降压限流作用参考答案V



	644.事故照明不允许和其它照明共用同一线路参考答案V



	645.在没有用验电器验电前,线路应视为有电参考答案V



	646.为了有明显区别，并列安装的同型号开关应不同高度,错落有致参考答案X



	647.不同电压的插座应有明显区别参考答案V



	648.在有爆炸和火灾危险的场所,应尽量少用或不用携带式、移动式的电气设备参考答案V



	649.企业、事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业参考答案V



	650.右手定则是判定直导体作切割磁力线运动时所产生的感生电流方向参考答案V



	651.在串联电路中，电流处处相等参考答案V



	652.规定小磁针的北极所指的方向是磁力线的方向参考答案V



	653.电度表是专门用来测量设备功率的装置参考答案X



	654.按钮的文字符号为SB参考答案V



	655.熔体的额定电流不可大于熔断器的额定电流参考答案V



	656.频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能参考答案X



	657.电容器的容量就是电容量参考答案X



	658.10kV以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应每年测量一次参考答案X



	659.防雷装置应沿建筑物的外墙敷设，并经最短途径接地,如有特殊要求可以暗设参考答案V



	660.雷电时,应禁止在屋外高空检修、试验和屋内验电等作业参考答案V



	661.挂登高板时,应勾口向外并且向上参考答案V



	662.遮栏是为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种参考答案V



	663.在电压低于额定值的一定比例后能自动断电的称为欠压保护参考答案V



	664.电动机按铭牌数值工作时,短时运行的定额工作制用S2表示参考答案V



	46.lOkV接户线对地距离不应小于



	4.0%低压接户线对地距离不应小于（B）mo A、



	1.8B、



	2.5C、



	3.5D、



	4.



	047.同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时应（B）o A、先挂低压后挂高压，先挂上层后挂下层B、先挂低压后挂高压，先挂下层后挂上层C、先挂高压后挂低压，先挂上层后挂下层D、先挂高压后挂低压，先挂下层后挂上层



	48.将电气设备的金属外壳、配电装置的金属构架等外露可导电的部分与接地装置的连接就称为（A）A、保护接地B、工作接地C、防雷接地D、直接接地



	49.在TN系统中，若设备绝缘完好，但金属外壳对地电压不为零，则可能是（C）断开A、保护接零B、保护接地C、重复接地



	665.三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作参考答案X



	666.转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动参考答案X



	667.在电气原理图中，当触点图形垂直放置时，以“左开右闭”原则绘制参考答案V



	668.电工钳、电工刀、螺丝刀是常用电工基本工具参考答案V



	669.可以用相线碰地线的方法检查地线是否接地良好参考答案X



	670.在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具，迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火参考答案X



	671.对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工作人员，不可以发放和使用化纤防护用品参考答案V



	672.当电气火灾发生时首先应迅速切断电源,在无法切断电源的情况下，应迅速选择干粉、二氧化碳等不导电的灭火器材进行灭火参考答案V



	673.电工应做好用电人员在特殊场所作业的监护作业参考答案V



	674.在串联电路中，电路总电压等于各电阻的分电压之和参考答案V



	675.符号“A”表示交流电源参考答案X



	676.摇表在使用前,无须先检查摇表是否完好,可直接对被测设备进行绝缘测量参考答案X



	677.用钳表测量电流时，尽量将导线置于钳口铁芯中间，以减少测量误差参考答案V



	678.钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流参考答案V



	679.电压的大小用电压表来测量,测量时将其串联在电路中参考答案X



	680.热继电器的保护特性在保护电机时,应尽可能与电动机过载特性贴近参考答案V



	681.电容器室内应有良好的通风参考答案V



	682.当静电的放电火花能量足够大时，能引起火灾和爆炸事故,在生产过程中静电还会妨碍生产和降低产品质量等参考答案V



	683.TT系统是配电网中性点直接接地，用电设备外壳也采用接地措施的系统参考答案V



	684.因闻到焦臭味而停止运行的电动机,必须找出原因后才能再通电使用参考答案V



	685.电气控制系统图包括电气原理图和电气安装图参考答案V



	686.漏电开关跳闸后,允许采用分路停电再送电的方式检查线路参考答案V



	687.当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器参考答案X



	688.交流电每交变一周所需的时间叫做周期To参考答案V



	689.并联电路的总电压等于各支路电压之和参考答案X



	690.导电性能介于导体和绝缘体之间的物体称为半导体参考答案V



	691.热继电器的双金属片是由一种热膨胀系数不同的金属材料辗压而成参考答案X



	692.电容器放电的方法就是将其两端用导线连接参考答案X



	693.SELV只作为接地系统的电击保护参考答案X



	694.RCD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响参考答案V



	695.脱离电源后,触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环参考答案X



	696.导线连接后接头与绝缘层的距离越小越好参考答案V



	697.三相异步电动机的转子导体会中形成电流,其电流方向可用右手定则判定参考答案V



	698.对电机各绕组的绝缘检查，如测出绝缘电阻不合格，不允许通电运行参考答案V



	699.为安全起见,更换熔断器时,最好断开负载参考答案X



	700.为了防止电气火花，电弧等引燃爆炸物,应选用防爆电气级别和温度组别与环境相适应的防爆电气设备参考答案V



	701.《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训L取得相应资格，方可上岗作业参考答案V



	702.使用兆欧表前不必切断被测设备的电源参考答案X



	703.交流接触器常见的额定最高工作电压达到6000Vo参考答案X



	704.雷击产生的高电压和耀眼的光芒可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏，电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电参考答案X



	705.对于容易产生静电的场所，应保持环境湿度在70%以上参考答案V



	706.在高压操作中，无遮拦作业人体或其所携带工具与带电体之间的距离应不少于



	0.7m参考答案V



	707.常用绝缘安全防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等参考答案V



	708.30Hz?40Hz的电流危险性最大参考答案X



	709.电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快参考答案X



	710.一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长参考答案V



	711.吊灯安装在桌子上方时,与桌子的垂直距离不少于



	1.5mo参考答案X



	712.旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火参考答案V



	713.用钳表测量电动机空转电流时，可直接用小电流档一次测量出来参考答案X



	714.隔离开关是指承担接通和断开电流任务,将电路与电源隔开参考答案X



	715.雷电可通过其它带电体或直接对人体放电，使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡参考答案V



	716.剩余动作电流小于或等于



	0.3A的RCD属于高灵敏度RCD参考答案X



	717.使用竹梯作业时，梯子放置与地面以50左右为宜参考答案X



	718.工频电流比高频电流更容易引起皮肤灼伤参考答案X



	719.铜线与铝线在需要时可以直接连接参考答案X



	720.移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套硬绝缘电缆参考答案X



	721.在带电维修线路时,应站在绝缘垫上参考答案V



	722.几个电阻并联后的总电阻等于各并联电阻的倒数之和参考答案X



	723.测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻，常使用兆欧表,而不宜使用万用表参考答案X



	724.自动空气开关具有过载、短路和欠电压保护参考答案V



	725.按钮根据使用场合，可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等参考答案V



	726.触电者神志不清,有心跳，但呼吸停止,应立即进行口对口人工呼吸参考答案V



	727.低压绝缘材料的耐压等级一般为500Vo参考答案V



	728.黄绿双色的导线只能用于保护线参考答案V



	729.对于异步电动机，国家标准规定3KW以下的电动机均采用三角形联结参考答案X



	730.时间继电器的文字符号为KM0参考答案X



	731.并联电容器所接的线停电后,必须断开电容器组参考答案V



	732.停电作业安全措施按保安作用依据安全措施分为预见性措施和防护措施参考答案V



	733.对于转子有绕组的电动机,将外电阻串入转子电路中启动，并随电机转速升高而逐渐地将电阻值减小并最终切除，叫转子串电阻启动参考答案V



	734.使用手持式电动工具应当检查电源开关是否失灵、是否破损、是否牢固、接线不得松动参考答案V



	735.载流导体在磁场中一定受到磁场力的作用参考答案X



	736.使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要进行欧姆调零参考答案V



	737.组合开关可直接起动5KW以下的电动机参考答案V



	738.中间继电器实际上是一种动作与释放值可调节的电压继电器参考答案X



	739.当电容器爆炸时,应立即检查参考答案X



	740.为保证零线安全,三相四线的零线必须加装熔断器参考答案X



	741.用星-三角降压启动时，启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的l/3o参考答案V



	742.《安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门参考答案X



	743.正弦交流电的周期与角频率的关系互为倒数的参考答案X



	744.电流和磁场密不可分，磁场总是伴随着电流而存在，而电流永远被磁场所包围参考答案V



	745.使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻参考答案X



	746.用钳表测量电动机空转电流时,不需要档位变换可直接进行测量参考答案X



	747.概率为50%时,成年男性的平均感知电流值约为



	1.1mA,最小为



	0.5mA,成年女性约为



	0.6mAo参考答案X



	748.为了安全,高压线路通常采用绝缘导线参考答案X



	749.二极管只要工作在反向击穿区,一定会被击穿参考答案X D、工作接零



	50.在TN系统中，如果出现某相电压严重升高或降低，则可能发生了（C）线断开的故障A、保护接零B、保护接地C、工作接地D、重复接地



	51.中性点直接接地电网中的电气设备外壳应采用（A）的安全措施,其防止触电的保护装置主要是短路保护A、保护接零B、保护接地C、重复接地D、工作接零



	52.在中性点直接接地的低压供电系统中，将电气设备的中性线与接地装置相连称为（B）A、保护接地B、工作接地C、防雷接地D、直接接地



	53.在TN供电系统中，当设备发生碰壳故障时，（B）装置应迅速切断电源，以防止触电事故A、过载保护B、短路保护C、漏电保护D、过压保护



	54.变压器中性点接地叫A接地A、工作B、保护C、安全D、防雷



	55.电力变压器低压侧中性点的接地叫做A A、工作接地B、保护接地C、重复接地D、防雷接地



	56.中性线的文字代号是Co A、E B、PE C、N D、PEN



	57.保护接地的文字代号是Bo A、E B、PE C、N D、PEN



	58.保护接地线与中性线共用时，其文字代号是Do A、E B、PE C、N D、PEN



	59.接地线的截面积应Ao A、符合短路电流的要求并不得小于25nlm2B、符合短路电流的要求并不得小于35mm2C、不得小于25mm2D、不得大于50mm



	260.在不能利用自然导体的情况下，保护零线导电能力最好不低于相线的B倍A、1/3B、1/2C、1/4D、



	161.为了保证在故障条件下形成故障电流回路，从而提供自动切断条件，保护导体在使用中是B的A、允许中断B、不允许中断C、允许接入开关电器D、自动切断



	62.一般环境选择动作电流不超过30mA,动作时间不超过



	0.1s的漏电保护器，在浴室、游泳池等场所漏电保护器的额定动作电流不宜超过（A）mAo A、10B、25C、30D、



	5063.漏电保护器，应（A）检查一次，即操作漏电保护器按钮，检查其是否能正常断开电源A、每月B、每季度C、半年D、每年



	64.漏电保护器在使用中发生跳闸，经检查未发现开关动作原因时，允许试送电（A）次，如果再次跳闸，应查明原因并找出故障，不得连续强行送电A、一B、二C、三D、五



	65.为防雷电侵入波架空线路终端应采用（D）o A、避雷针B、避雷带C、接地线D、避雷器



	66.雷电放电具有A的特点A、电流大、电压高B、电流小、电压高C、电流大、电压低D、电流小、电压小



	67.易受雷击的建筑物和构筑物、有爆炸或火灾危险的露天设备如油罐、贮气罐、高压架空电力线路、发电厂和变电站等也应采取防A措施A、直击雷B、感应雷C、球雷D、雷电侵入波



	68.防雷装置包括C、引下线、接地装置三部分A、接零线B、避雷器C、接闪器D、接地线



	69.避雷器是一种专门的防雷设备，它B在被保护设备或设施上A、串联B、并联C、混联D、既可以串联，又可以并联



	70.独立避雷针接地电阻一般不超过（B）Q Q Qo A、



	471.B、C、15D、



	2072.独立避雷针的接地装置在地下与其他接地装置的距离不宜小于（B）mo A、



	1.5B、3C、5D、



	1073.为防止雷电波侵入重要用户，最好采用（B）供电A、全铜线B、全电缆C、铝导线D、钢芯铝绞线



	74.雷暴时，应注意关闭门窗，防止（B）进入室内造成危害A、直接雷B、球型雷C、雷电波D、感应雷



	75.电气设备防止雷击的主要措施是D A、避雷针B、隔离C、封闭D、避雷器



	76.下列不属于灭火的基本方法的是D A、冷却法B、隔离法C、窒息法D、降温法



	77.静电电压最高可达D,可现场放电，产生静电火花引起火灾A、220V B、380V C、500V D、数万伏



	78.为了防止电磁场的危害，应采取接地和A防护措施A、屏蔽B、绝缘C、隔离C、60HZ D、100HZ



	5.为识别U.V.W三相电源常用颜色来加以区别，U.V.W三相颜色分别为（B）o A、红.绿.黄.B、黄.绿.红C、绿.黄.红D、黄.红.绿



	6.用交流电流表测得交流电流是10A,则此电流的最大值是（B）A、10A B、



	14.1A C、



	17.3A D、20A



	7.某工厂为220/380V三相四线制低压电网，则选用自备发电机的额定电压应为（Oo A、380V B、220V C、400V D、230V



	8.用一表法测量三相对称负载的有功功率，若功率表读数为P,则三相有功功率为（B）A、3Psqrt{3}P3P D、屏护



	79.装、拆接地线必须由B完成A、一人B、两人C、三人D、四人



	80.安全提示牌分为禁止类安全牌、警告类安全牌和Do A、提醒类安全牌B、预防类安全牌C、指令类安全牌D、允许类安全牌



	81.装设临时接地线的顺序是A A、先接接地端，后接设备导体部分B、先接设备导体部分，后接接地端C、同时接接地端和设备导体部分D、没有要求



	82.拆除接地线时，应Ao A、先拆导电端，后拆接地端B、先拆接地端，后拆接电端C、两者同时拆D、任意拆除都行



	83.停电检修后，一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上，应悬挂（C）的标示牌A、在此工作B、止步，高压危险C、禁止合闸，有人工作D、已接地



	84.金属梯子不适于（A）工作场所A、有触电机会的工作场所B、坑穴或密闭场所C、高空作业D、一般工作场所



	85.检修工作地点，在工作人员上下铁架和梯子上应悬挂（A）A、从此上下B、在此工作C、止步，高压危险D、禁止攀登，高压危险



	86.（A）没有绝缘性能，主要用于防止停电检修时事故的发生A、一般防护安全用具B、基本安全用具C、绝缘安全用具D、辅助安全用具



	87.绝缘安全用具分为辅助安全用具、（A）o A、基本安全用具B、基地装置C、一般防护安全用具D、电气安全用具



	88.绝缘手套和绝缘鞋由特种橡胶制成，以保证足够的（D）A、导电性B、防水性C、耐热性D、绝缘性



	89.绝缘手套的长度至少应超过手腕（C）o A、1cm B5cm C10cm D、15cm



	90.安全带的寿命一般为3?5年使用（A）
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